2023年2月份侯马市城乡供水有限公司出厂水水质日检常规九项指标检测结果

| 检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌 群(CFU/100mL) | CODMn (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测频次 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 合格次数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 合格率（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 检测结果 | 0.478~0.796 | 0~1 | 无 | 无 | 0.30~0.34 | 6~21 | 0 | 0 | 0.49~0.73 |
| GB5749-2006 | ≤1 | ≤15 | 无 | 无 | 0.1≤出厂水≤0.8 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤3 |

2023年2月份侯马市城乡供水有限公司管网水水质常规七项指标检测结果

| 检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | CODMn (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测频次 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 合格次数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 合格率（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 检测结果 | 0.530~0.981 | 0~1 | 无 | 0.06~0.12 | 9~26 | 0 | 0.55~0.74 |
| GB5749-2006 | ≤1 | ≤15 | 无 | 管网水≥0.02 | ≤100 | 不得检出 | ≤3 |