|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检测值 | | | GB 5749-2022 | 结果  评价 |
| 公司院内  出厂水 | 上马驿桥  水源地出厂水 | 建工路(末梢水) |
| 1 | 游离氯 | mg/L | 0.17 | 0.13 | 0.04 | ≤2 | 合格 |
| 2 | 二氧化氯 | mg/L | 0.29 | 0.27 | 0.08 | 0.1≤出厂水≤0.8  0.02≤末梢水≤0.8 | 合格 |
| 3 | 总氯 | mg/L | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.5≤出厂水≤3  0.05≤末梢水≤3 | 不适用 |
| 4 | 臭氧（O3） | mg/L | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 出厂水≤0.3  0.02≤末梢水≤0.3 | 不适用 |
| 5 | 溴酸盐 | mg/L | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ≤0.01 | 不适用 |
| 备注：采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。 | | | | | | | |