2025年7月份侯马市城乡供水有限公司出厂水水质日检常规十项指标检测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度  (度) | 臭和味 | 肉眼  可见物 | pH | 消毒剂指标(mg/L) | | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群  (CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌群(CFU/100mL) | 高锰酸盐指数  （以O2计）(mg/L) |
| 游离氯 | 二氧化氯 |
| 检测频次 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 合格次数 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 合格率（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 检测结果 | 0.227~  0.897 | 0~7 | 无 | 无 | 7.21~ 7.91 | 0.10~0.15 | 0.19~0.31 | 7~27 | 0 | 0 | 0.48~0.84 |
| GB5749-2022 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5－8.5 | 出厂水≤2 | 0.1≤出厂水≤0.8 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | ≤3 |
| 备注：采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。 | | | | | | | | | | | |

2025年7月份侯马市城乡供水有限公司管网水水质常规八项指标检测结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度  (度) | 臭和味 | 消毒剂指标(mg/L) | | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群  (CFU/100mL) | 高锰酸盐指数  （以O2计）(mg/L) |
| 游离氯 | 二氧化氯 |
| 检测频次 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 合格次数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 合格率（%） | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 检测结果 | 0.492~0.933 | 2~9 | 无 | 0.02~0.10 | 0.04~0.20 | 13~38 | 0 | 0.56~0.86 |
| GB5749-2022 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 管网水≤2 | 管网水≥0.02 | ≤100 | 不应检出 | ≤3 |